## Slide 1
PROJECT 16 — INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Controllo MPC di un sistema
energetico industriale
Rinnovabili, batteria e idrogeno gestiti ora per ora con un modello
di ottimizzazione (MILP) risolto con Pyomo

## Slide 2
01 · IL PROBLEMA
Gestire un impianto energetico
senza sprecare né soldi né energia
Un impianto industriale produce energia da fonte rinnovabile, ha una batteria e un sistema a idrogeno, ed è collegato alla rete elettrica.
Ogni ora bisogna decidere: quanta energia comprare o vendere, quanto caricare la batteria, quanto produrre o consumare idrogeno.
L'obiettivo è minimizzare il costo, senza mai lasciare l'edificio senza energia e sprecando il meno possibile la produzione rinnovabile.
4 OBIETTIVI DA RISPETTARE
OGNI ORA
a
Minimizzare il costo netto di mercato
b
Soddisfare sempre il carico dell'edificio
c
Batteria sempre tra il 10% e il 90%
d
Minimizzare lo spreco di rinnovabile
2

## Slide 3
02 · IL SISTEMA FISICO
Come è fatto l'impianto
RINNOVABILI
PV 4 MW + Eolico 8 MW
BUS ENERGETICO
Bilancio di potenza
RETE ELETTRICA
Import 12 MW / Export 10 MW
BATTERIA
1 MW / 1 MWh, η 0.95
SISTEMA A IDROGENO
20 MWh, elettrolizz. + fuel cell
CARICO EDIFICIO
Consumo non controllabile
Ogni ora il bus energetico deve bilanciarsi: tutto ciò che entra (rinnovabile, import, scarica batteria, fuel cell) deve uguagliare tutto ciò che esce (carico, export, carica batteria, elettrolizzatore).
Project 16 — Controllo MPC di un sistema energetico industriale
3

## Slide 4
02 · IL SISTEMA FISICO
Da dove vengono i dati
RINNOVABILE
res_1_year_pu.mat
Produzione fotovoltaica ed eolica, un anno intero ora per ora, in valori per unità (0-1) della potenza nominale.
CARICO
buildings_load.mat
Consumi dell'edificio ora per ora, in energia oraria (kWh), convertiti in potenza media (MW).
PREZZO DI VENDITA
PUN_2022.mat
Prezzo unico nazionale dell'energia, un valore di mercato reale per ogni ora dell'anno.
Il prezzo di acquisto invece non arriva da un file: segue una regola fissa a tre fasce orarie (F1 punta, F2 intermedia, F3 fuori punta), definita nel codice.
4

## Slide 5
03 · IL CONTROLLO MPC
Decidere guardando avanti, un'ora alla volta
Model Predictive Control: ad ogni ora, il sistema guarda le prossime 24 ore e calcola il piano migliore per quel periodo.
Il piano usa le previsioni per le ore future, perché quelle ore non sono ancora successe e il valore vero non si conosce.
È come pianificare la settimana sapendo che il meteo di domani è quasi certo, ma quello di venerdì è solo una stima.
ora corrente
(dato vero)
prossime 23 ore della finestra (previsione)
finestra di 24 ore ricalcolata ad ogni passo →
5

## Slide 6
03 · IL CONTROLLO MPC
Perché si applica solo la prima decisione?
1
Si calcola il piano ottimo per 24 ore
usando le previsioni disponibili in quel momento
→
2
Si applica solo la decisione della 1ª ora
quella per cui, per costruzione, si usa il dato vero
→
3
Si aggiorna lo stato reale
il nuovo livello di batteria e idrogeno diventa il punto di partenza
→
4
Si ricalcola tutto per l'ora successiva
con dati più aggiornati, invece di seguire un piano vecchio
Così il sistema si corregge continuamente, invece di seguire alla cieca un piano lungo basato su previsioni ormai superate.
6

## Slide 7
04 · IL MODELLO MATEMATICO
Un problema di ottimizzazione: il MILP
Ad ogni ora, per calcolare la finestra di 24 ore, si costruisce un modello matematico con Pyomo e lo si risolve con un solver (Gurobi o HiGHS). Il modello ha tre parti:
VARIABILI
Cosa può decidere il modello
Quanta energia importare, esportare, caricare o scaricare, produrre o consumare come idrogeno, ora per ora.
VINCOLI
Cosa non può violare
Il bilancio di potenza, i limiti di rete, batteria e idrogeno, gli stati minimi e massimi ammessi.
OBIETTIVO
Cosa deve minimizzare
Il costo netto di mercato, più una penalità per ogni MW di rinnovabile sprecato.
7

## Slide 8
04 · IL MODELLO MATEMATICO
Le variabili, ora per ora
Potenze continue [MW]
P_import, P_export, P_curtailment, P_charge, P_discharge, P_electrolyzer, P_fuel_cell
Stati degli accumuli
SoC (batteria) e SoH (idrogeno): frazione tra 0 e 1, con i limiti minimo e massimo del progetto
Interruttori binari (0 o 1)
delta_grid, delta_battery, delta_electrolyzer, delta_fuel_cell: impediscono scelte contraddittorie nella stessa ora
Un interruttore binario, ad esempio, permette di comprare oppure vendere energia in un'ora, ma mai entrambe le cose insieme.
Project 16 — Controllo MPC di un sistema energetico industriale
8

## Slide 9
04 · IL MODELLO MATEMATICO
Il vincolo più importante: il bilancio di potenza
In ogni ora, tutta l'energia che entra nel sistema deve uguagliare esattamente tutta l'energia che esce.
ENTRA NEL SISTEMA
Rinnovabile non sprecata
+ Energia comprata dalla rete
+ Energia dalla fuel cell
+ Scarica della batteria
=
ESCE DAL SISTEMA
Carico dell'edificio
+ Energia venduta alla rete
+ Energia all'elettrolizzatore
+ Carica della batteria
9

## Slide 10
04 · IL MODELLO MATEMATICO
Batteria e idrogeno: la stessa logica
BATTERIA
1 MW
potenza
1 MWh
capacità
95%
rendimento
Il livello di carica di ogni ora dipende da quello dell'ora prima. Caricare fa perdere un po' di energia; scaricare ne richiede un po' di più di quella che esce davvero: sono le normali perdite di ogni batteria reale.
SISTEMA A IDROGENO
20 MWh
capacità
10 MW
elettr. / fuel cell
73% / 65%
rendimento
Stessa idea della batteria: produrre idrogeno (elettrolizzatore) lo riempie, consumarlo (fuel cell) lo svuota. I due non possono funzionare nella stessa ora.
10

## Slide 11
04 · IL MODELLO MATEMATICO
La funzione obiettivo: cosa vogliamo minimizzare
Costo totale = spesa per comprare − ricavo dal vendere + penalità per lo spreco
La penalità per lo spreco (curtailment) non è un costo di mercato reale: è un numero scelto per orientare il modello.
Nello script principale vale 1000 EUR/MWh, molto più dei prezzi normali (circa 500 EUR/MWh): il modello preferisce quasi sempre caricare la batteria, fare idrogeno o vendere in rete piuttosto che sprecare energia.
In una variante di prova (es.py) questo valore è stato abbassato a 0.01 EUR/MWh, quasi zero, per vedere cosa succede se il freno economico allo spreco viene tolto.
11

## Slide 12
04 · IL MODELLO MATEMATICO
Il ciclo di simulazione, ora per ora
1
Prepara i dati della finestra
(previsione + valore vero dell'ora corrente)
→
2
Risolve il modello MILP
sulle prossime 24 ore
→
3
Applica solo
la 1ª decisione
→
4
Aggiorna lo stato reale
(batteria e idrogeno)
→
5
Calcola il costo
con i dati veri
si ripete per ogni ora simulata
Nel codice questo ciclo è la funzione run_mpc_simulation, che chiama solve_mpc_step ad ogni ora.
12

## Slide 13
05 · IL CODICE
Come è organizzato lo script
main()
Mette in fila tutti i passi:
argomenti → dati → solver →
simulazione → CSV e grafico
load_project_data()
legge i file .mat e prepara i dati
select_solver()
trova un solver Pyomo disponibile
run_mpc_simulation()
ripete il ciclo ora per ora
solve_mpc_step()
costruisce e risolve il modello MILP di una finestra
save_results_csv() / create_plots()
salvano la tabella oraria e il grafico riassuntivo
13

## Slide 14
06 · ESPERIMENTI E RISULTATI
Gli esperimenti condotti
Per capire come si comporta il sistema, la simulazione sull'intero anno (6529 ore) è stata ripetuta in 4 scenari, ognuno risolto sia con Gurobi che con HiGHS:
A
Baseline
SoC / SoH iniziali a metà (0.50 / 0.50)
B
Accumuli vuoti
SoC / SoH iniziali al minimo (0.10 / 0.00)
C
Accumuli pieni
SoC / SoH iniziali al massimo (0.90 / 1.00)
D
Penalità bassa
Come C, ma penalità curtailment quasi nulla (0.01)
G
Gurobi (solver commerciale)
H
HiGHS (solver open-source)
14

## Slide 15
06 · ESPERIMENTI E RISULTATI
Un esperimento, visto ora per ora
Produzione e carico
Rinnovabile vs. carico vs. curtailment: nel grafico il curtailment resta pressoché a zero per tutto l'anno.
Scambi controllati
Import/export dalla rete, carica/scarica batteria, idrogeno: come si copre ogni ora il fabbisogno.
Livello degli accumuli
SoC della batteria e SoH dell'idrogeno restano sempre entro i limiti imposti.
Costo cumulativo
Il costo netto di mercato cresce in modo pressoché lineare nel corso dell'anno.
Esperimento A (baseline), solver Gurobi — simulazione sull'intero anno (6529 ore)
15

## Slide 16
06 · ESPERIMENTI E RISULTATI
Il costo cambia pochissimo tra scenari e solver
Chart: Costo netto di mercato per scenario (milioni di EUR, anno intero)
| A · Baseline | B · Vuoto | C · Pieno | D · Penalità bassa
Gurobi | 9.6761 | 9.68 | 9.6725 | 9.6726
HiGHS | 9.6763 | 9.6801 | 9.6725 | 9.6725
0 MWh
curtailment in TUTTI e 4 gli scenari, con entrambi i solver
< 0,01%
differenza di costo tra Gurobi e HiGHS
16

## Slide 17
06 · ESPERIMENTI E RISULTATI
Una scoperta inattesa
Nello scenario D la penalità sul curtailment è stata abbassata a quasi zero, aspettandosi più spreco di rinnovabile.
Invece il curtailment resta a zero anche in questo scenario, sull'intero anno.
Il motivo: su base annuale batteria, idrogeno ed export in rete offrono sempre abbastanza spazio per assorbire la produzione rinnovabile, anche quando gli accumuli partono già pieni.
Il curtailment si osserva solo in un test sintetico dedicato (ultimo_test.py), costruito apposta con accumuli pieni e produzione rinnovabile molto più alta del carico.
3 MW
curtailment atteso nel test sintetico:
rinnovabile 15 − carico 2 − export max 10
17

## Slide 18
CONCLUSIONI
Cosa abbiamo imparato
Cosa funziona
Il modello rispetta sempre bilancio di potenza e limiti di batteria/idrogeno
I risultati sono praticamente identici tra Gurobi e HiGHS: non serve un solver a pagamento
Il sistema riesce sempre a evitare lo spreco di rinnovabile, in ogni scenario annuale testato
Limiti e sviluppi futuri
La penalità di curtailment e gli stati iniziali sono scelte di modellazione, non dati nella consegna
Il caso di spreco reale è stato osservato solo in un test sintetico, non nei dati veri di un anno
Si potrebbe testare con condizioni meteo estreme, per vedere quando il curtailment diventa davvero necessario
18

## Slide 19
P16
Grazie per l'attenzione